中心机房装修方案

概述：

工程概况：

建设一个计算机网络系统稳定可靠运行的环境，以满足计算机等微电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、屏蔽、防漏、电源质量、振动、接地和安全保卫等要求。

设计依据：

1)、国标GB/T50314-2000《智能建筑设计规范》

2)、EIA/TIA568《工业标准及国际商务建筑布线标准》

3)、国标GB50057-94《建筑物防雷设计规范》（2000年版）

4)、国标YD2011-93《微波站防雷与接地设计规范》

5)、国标YD5078-98《通信工程电源系统防雷技术规定

6)、国标IEC1312《雷电电磁脉冲的保护》

7)、国标99D562《建筑物防雷设施安装图集》

8)、国标GB7450-87《电子设备雷击保护导则》

9)、国标GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》

10)、国标GB9361-1988《计算站场地安全要求》

11)、国标GB50174-1993《电子计算机机房设计规范》

12)、国标GB50222-1995《建筑内部装修设计防火规范》

13)、国标GBJ45-1987《建筑设计防火规范》

14)、国标GB6650-1986《计算机机房用活动地板技术条件》

15)、国标GB50054-1995《低压配电设计规范》

16)、国标GBJ54-1983《低压配电装置及线路设计规范》

17)、国标GB50052-1995《供配电系统设计规范》

18)、国标GBJ116-1988《火灾自动报警系统设计规范》

19)、SJ/30003-1993《计算机机房施工及验收规范》

20)、国标GBJ232-1983《电气装置安装工程及验收规范》

21)、GA/T75-1994《安全防范工程程序与要求》

22)、公安部编印的《计算机信息系统安全法规汇编》

23)、YD5003-1994《电信专用房屋设计规范》的有关部门规定

24)、GB50243-2002《通风与精密空调工程施工及验收规范》

25)、GB50231-98《机械设备安装工程施工及验收规范》

26)、GBJ242-82《采暖与卫生工程施工及验收规范》

27)、JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》

28)、CJJ/29-98《建筑排水硬聚乙烯管道施工及验收规范》

设计思想：

计算机机房是各类信息的中枢，机房建设工程必须保证计算机系统设备能够达到长期、安全、可靠运行，同时还为机房工作人员提供一个美观、舒适的工作环境。为使机房工程的设计能够满足上述要求，对如下几点进行着重考虑：

※、机房的装修效果：要达到舒适宜人，简洁明亮。

※、设计方案的完善性：机房工程一旦竣工，不宜再进行阶段性翻新、改造。

※、机房设备和供配电器件的可靠性：全部采用符合国际标准的进口产品或国内优质标准的产品，技术性能和安装工艺均应符合国家标准，以确保系统运行稳定。

※、工程的可扩展性：机房设计应具有较高的科技含量和超前意识，应考虑到今后设备所需的空间布局、空调及电力容量，能够满足今后业务发展的需要。

※、机房设计强调以安全可靠为准绳：有完善的不间断供电系统、可靠的配电方案、功能齐全的设备环境、有效的防雷防过压及接地保护措施。    

※、人性化设计：强调以人为本，注重对工作人员的身心保护。在机房设计中,特别注重人、机工作场地的绝对分离等,专门划分出大型、高尖端、现代化设备的工作场地,以满足这些设备所需的特殊工作条件和工作环境要求，并做出相应的安全保护措施。

机工程装修系统：

机房装修设计要求：

（1）、主机房室内装饰应选用气密性好、不起尘、易清洁，在温、湿度变化作用下不易变形的材料，并应符合下列要求： 

a)、墙壁和顶棚表面应平整，减少积灰面，并应避免眩光。如为抹灰时应符合高级抹灰的要求。

b)、应铺设活动地板。活动地板应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的要求。

c)、活动地板下的地面和四壁装饰，采用水泥砂浆抹灰。地面材料平整、耐磨。当活动地板下的空间为静压箱时，四壁及地面均应选用不起尘、不易积灰、易于清洁的饰面材料。

d)、吊顶宜选用不起尘的吸声材料，如吊顶以上及作为敷设管线用时，其四壁应抹灰，楼板底面应清理干净；当吊顶以上空间为静压箱时，则顶部和四壁均应抹灰，并进行防尘处理，其它管道的饰面，亦应选用不起尘的材料。

（2）、工作间、第一类辅助房间的室内装饰应选用不起尘、易清洁的材料。墙壁和顶棚表面应平整，减少积灰面。装饰材料可根据需要采取防静电措施。地面材料应平整、耐磨、易除尘。

（3）、主机房和工作间的内门、观察窗、管线穿墙等的接缝处，均应采取密封措施。

（4）、电子计算机机房室内色调应淡雅柔和。

（5）、当主机房和工作间设有外窗时，宜采用双层金属密闭窗，并避免阳光的直射。当采用铝合金窗时，可采用单层密闭窗，但玻璃应为中空玻璃。

（6）、当主机房内设有用水设备时，应采取有效的防止给排水漫溢和渗漏措施。

装修设计方案：

2.1、地面：

机房地面主要材料为活动地板，活动地板已成为现代化机房内必不可少的设施之一，利用它可在计算机房内组成一个地下空间的建筑结构。活动地板上用于安放各类计算机设备，活动地板下的空间则有强弱电桥架、铜排网及电气管线，可用来敷设联接设备的各种电源和信号管线；静电地板上安装地板弹簧插座作为机房设备用电使用；同时还可用作构成空调送风的静压箱，此外活动地板可迅速地安装与拆卸、方便设备的布局与调整。上述地板具有重载重能力，不易变形。地板性能符合《计算机机房用活动地板技术要求》。 所有支架由优质钢材制成，保证地台结构稳固、耐火。

2.2、地板安装要求：

※、地板的铺设应在室内土建及装修施工完毕后进行；

※、地面应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘；

※、地板下可使用空间，布置敷设电缆、电器、水路、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕；

※、大型重设备基座固定应完工，设备安装在基座上，基座高度应同地板上表面完成高度一致；

※、施工现场备有220V/50HZ电源以及水源。

2.3、天棚安装要求：

对计算机房内的吊顶装修具有以下作用：

※、布置通风管道及新风机、排风机等设备。

※、安装固定照明灯具及走线。

※、安装各类门禁、监控、通讯线路。

※、安装固定火灾自动报警系统探测器。

※、安装固定火灾自动灭火系统管道。

※、增强计算机房内的保温效果。

※、增强计算机房内的洁净度要求，防止灰尘下落。

※、也有许多情况利用天花内空间作为回风用。

在选材时要考虑重量轻、防火、吸音、保温隔热等要求，还要考虑吊顶及整个室内的装饰艺术效果和施工装卸的要求。

2.4、隔断：

机房内隔断全选用全玻璃透明隔断，选用12mm透明钢化玻璃，用国产优质不锈钢做玻璃隔断上、下的边框。钢化玻璃具有较强的刚性，破碎时不会伤人；玻璃还具有不起尘、易清洁、平整度好、隔音等特点，能保证机房洁净度；具通透感强，便于工作人员观察设备运行情况，并能给人一种大空间的感觉，美观大方，装饰效果好，并有利于缓解工作人员的疲劳。玻璃隔断上下边框采用0.8不锈钢板饰面；如有可能机房设备区玻璃隔断，玻璃采用铯钾玻璃。

机房供配电系统：

计算机机房的供配电系统是一个综合性供配电系统，在这个系统中不仅要解决计算机设备的用电问题，还要解决其它设备的用电问题。一般而言，在计算机等主要设备选定之后，计算机机房的供配电系统就可以确定了。

由于计算机设备的种类不同，型号不同，对供配电系统的要求也不同。大、中型计算机供配电虽然简单但也有供配电的要求。由于计算机设备不同于一般用电设备，一个完整的，良好的计算机供电系统是保证计算机主机设备，场地设备及辅助用电设备安全运行的先决条件。金融邮电计算机机房供电中断，会造成计算机资料、数据丢失，通信中断，金融信息无法传递，资金停止流通；券商机房供电中断，将迫使行情中断、交易停止，如在股市行情火爆时，将会给股民带来严重经济损失。由此可见，保证计算机机房安全可靠供电尤为重要。

国家标准《计算机场地技术条件》GB2887-89中对机房供配电要求如下：

频率：50Hz

电压：380/220V

相数：三相五线制/三相四线制/单相三线制

计算机机房供电允许变动范围：

	项目       级别
	A级
	B级
	C级

	电压变动（%）
	-5～+5
	-10～+7
	-15～+10

	周波变化（Hz）
	-0.2～+0.2
	-0.5～+0.5
	-1～+1


机房内用电负荷按设备性质可分为：计算机负荷及非计算机负荷。其中计算机负荷包括机房内所有计算机设备，其用电负荷等级为一级负荷。根据规范要求，一级负荷必需由两路独立的电源点供电， 由两个不同的变电站各引一路电源供电；或由一路常规电源供电，另设一路引自发电机组电源组成双回路。

本次设计根据大楼供电的实际情况，为尽量减小非计算机负荷对计算机负荷的影响，保证计算机负荷供电电源的可靠性和电能质量，本次设计采取由甲方从大楼总配电室提供两路独立的常规电源，进入配电柜后，一路经UPS后，供机房内所有计算机设备用，一路直接给非计算机负荷供电。一旦市电停电后，UPS的后备电池立即放电，经UPS逆变后给计算机设备供电，这样既能保证计算机设备的供电质量，又能保证无间断、一定时间延时供电。

采用三相五线制380V/220V供电形式。零、地分开，充分保证供电的安全性和可靠性。

此次设计选用的配电柜，分别给计算机负荷和非计算机负荷供电，将两种不同性质的负荷分开，便于工作人员操作及检修维护，减少一些不必要的人为操作失误，保证供电的可靠性和灵活性。

配电柜的柜面设有：运行状态指示灯和，同时另设有数字电流表、数字电压表，以便于工作人员观察设备运行情况和操作，确保工作人员的人身安全。配电柜内设有速断、过流等保护，保护设备运行安全和人身安全。

配电柜内均预留相应的备用开关；主进线电缆、开关、接触器等均留有一定的富余容量，以备以后增容和增加用电设备时使用。配电柜内均设有独立的市电零、地母排。配电柜内还设有独立的计算机专用零、地母排，均有明显的标记，便于施工中接线和检查。配电柜还可设有紧急联锁接线端口，与消防紧急断电按钮相连，一旦发生火灾，能迅速切断电源，阻止火灾蔓延，减少事故损失。

机房内配电系统采用放射式（如重要设备）和树干式（如次要设备）相结合，满足机房对供电 的要求又可节省投资。计算机设备采用均匀分布在活动地板上的弹起式插座供电，随用随插，方便灵活；重要的计算机设备如小型机等，采用在配电柜内直接压线的方式，更安全可靠。计算机设备经过机柜的万用插座与弹起式插座就近联接，尽量减少地板面上走线，保持了机房内的整洁又保证了计算机设备的供电可靠性。

机房内所有计算机设备的电源线均采用优质专用屏蔽铜芯电缆，防止外界的电磁干扰，保证计算机设备供电电源的电能质量。空调、新风机等动力设备采用优质铜芯电缆直接供电；其他如照明、墙面插座、地面弹起式插座等均采用BVR导线穿镀锌电线管的方式。

1、机房内用电插座：

计算机机房内用电插座一般分为两大类，即计算机设备专用插座和机房辅助设备用电插座。机房各工作间备用插座属于机房辅助用电插座。

1）、计算机设备专用插座在机房内专供计算机设备用电的插座为计算机设备用电插座，这些插座上电能来自UPS电源的输出配电柜。这部分插座，在正常使用时，不允许接一般电气设备。

2）、机房辅助设备用电插座一般分为两种，即机房辅助设备专用插座和一般备用插座。机房辅助设备专用插座，应专供规定设备使用，一般也不接其它设备使用；一般备用插座，采用组合型插座盒，既有2孔插座，也有3孔插座，总容量为10A。2孔插座接相（火）线和零线，3孔插座接相（火）线、零线和地线。接线方式为左零右火（相）。

2、照明系统：

照明系统是计算机机房建设中不可缺少的部分。计算机机房的照明系统既不同于一般工厂的照明，也不同于一般办公室、会议室和家庭的照明。计算机机房的照明，除一般照明应具有的性能外，还有自己特殊的要求。特别是有些计算机机房采用全封闭式结构，机房内只能采用人工光源而无自然光源。在这种情况下，机房照明系统的好环，就显得格外重要了。机房照明质量好环，不仅影响计算机操作人员和维修人员的工作效率和身心健康，而且还会影响计算机的可靠运转。

由于计算机工业的高速发展，计算机的构造越来越精细，这样就给计算机工作人员在工作中带来许多困难。因此，对机房内照度的要求较高。我国《电子计算机机房设计规范》中规定：

主机房的平均照度可按200、300、500Lx取值；

基本工作间、第一类辅助房间的平均照度可按100、150、200Lx取值。

工作区内一般照明的均匀度不宜小于0.7。

电子计算机机房应设置疏散照明和安全出口标志灯，其照度不应小于0.5Lx。事故照明不应低于5Lx。

2.1、一般照明：

机房的照明主要有两种：一种是自然照明，取决于外界天体的自然光源（太阳）；一种是人工照明，主要是机房内的各种照明设备。

在计算机机房内对照明的总要求是：光线柔和，适合人体的生理需要，不能因光源产生干扰而影响计算机的干扰。

计算机机房内照明的质量包括：合理的照度、眩光、光的颜色、光效阴影以及照明灯具产生的电磁波对计算机的干扰。

本次方案设计中全部采用嵌入式哑光格栅灯，此种灯具结构轻巧、坚固，能很好与天花板实现无缝安装，美观大方，照度均匀，无眩光，光线柔和。

2.2、事故照明：

事故照明是指正常照明因故障熄灭后，为及时处理计算机的余留工作或人员、设备转移等用途的照明。

目前，国内不少机房，为了减少污染和节约空调能量，采用无窗建筑结构，在机房工作室内全部采用人工照明技术。这样机房一旦因故障等原因停电（特别是发生火灾的时候），不但计算机设备不能正常运行，而且人员的通行都发生困难，处理计算机的余留工作、设备的搬运都存在困难。所以在机房内，应设置事故照明。事故照明通常由专线供电或者电池供电。按照国家标准《计算机场地技术条件》中规定，机房内的事故照明系统自成一体，它仅作为市电停电及紧急事故情况时，工作人员安全下电和安全撤离使用，不作为工作照明，因此对它照度要求较低，为大于等于5Lx。

防雷、静电防护及屏蔽系统：

防雷器分级保护原理：

	防雷器
	保护水平
	防雷器安装等级

	B级电源防雷器
	＜4KV
	Ⅰ

	C级电源防雷器
	＜2.5KV
	Ⅱ

	D级电源防雷器
	＜1.5KV
	Ⅲ


B级防雷器一般采用具有较大通流量的防雷器,可以将较大的雷电流泄放入地,达到限流的目的,同时将过电压减小到一定的程度。

C、D级防雷器采用具有较低残压的防雷器，可以将线路中剩余的雷电流泄放入地，达到限压的效果，使过电压减小到设备能承受的水平。

电源防雷部分安装：

由于本方案机房处于室内，直击雷防护已在本大楼顶的避雷针（带）保护之内，故本方案防雷不再考虑防直击雷。

本方案防雷系统设计的内部防雷方案，分为三部份，即电源防雷、信号防雷、等电位接地（原机房以铺设等电位网格，故而网格的铺设不在本次工程内）。

电源防雷分为三级，即：

a)
在总进线电源开关前（机房电源总进线），作为电源系统第一级防雷，对雷电脉冲电流进行初级泄放，共1台；

b)
在UPS输入端和精密空调的输入端，作为电源系统第二级防雷，对雷电脉冲电流进行二级泄放，共1台；

c)
在重要设备前端（如：小型机、服务器、光端机等）前装设防雷插座，对浪涌过电压进一步进行抑制，共？台（具体数量以实际用量计算）。

信号防雷器，既：

在重要设备的信号输入或输出端，对双绞线进行浪涌抑制，共？个（具体数量以实际用量计算）。在摄像头的信号端，对摄像头进行保护，共2个。

等电位接地：

本方案等电位接地分为安装机房等电位接地铜排和接地网连接两部分：

等电位接地铜排安装，分别在机房地板下（或沿墙）装设40*4铜排，一般沿房间四周敷设；

防雷的等电位连接: 等电位连接的目的，在于减少需要防雷的空间内各金属部件和各系统之间的电位差。本设计方案使用金盾牌等电位连接器JD-K10连接于计算机逻辑地线及防雷地线之间,雷击时系统中各独立和绝缘的部分实现等电位连接，共2处。

机房接地系统及地网系统：

电子计算机机房接地装置的设置应满足人身的安全及电子计算机正常运行和系统设备的安全要求。根据GB50174—93《电子计算机房设计规范》，交流工作地、直流工作地、保护地、防雷地宜共用一组接地装置，其接地电阻按其中最小值要求确定,共用地一般要求地网的接地电阻值小于1Ω。本方案设计采用联合接地系统，即交流工作地、直流工作地、保护地、防雷地接至大楼原有的接地网。

计算机房应设置以下几种接地：

（1）计算机系统的直流工作地

计算机以及一切微电子设备，大部分采用中、大规模集成电路，工作于较低的直流电压下，为使工作通路具有同一“电位”参考点，将所有设备的“零”电位点接于一接地装置，以稳定电路的电位，防止外来干扰，这称为直流工作接地。直流接地的做法可与静电散流网共用一网格系统，将需直流接地的设备用BVR6 mm2导线接入直流网格。

（2）安全保护地

安全保护地的作用是为确保人身安全和保障设备的安全。根据机房的供电制式，采用TN-S三相五线制线供电制式，机房配电柜用五芯电缆从大楼总配电室引至，其中一根PE线即为安全保护地线。

（3）交流工作地

交流工作接地主要指的是变压器中性点或中性线（N线）接地，以满足设备正常运行。根据机房的供电制式，采用TN-S三相五线制线供电制式，机房配电柜用五芯电缆从大楼总配电室引至，其中一根N线即为交流工作地线。

（4）防雷接地

为把雷电流迅速导入大地，以防止雷害为目的的接地叫作防雷接地。通常在机房的静电地板沿墙四周用40*4的铜排敷设一周，作为各种防雷器的泄流汇接母排，然后采用不小于35mm2的多股接地线接入的共用地网系统。

机房静电防护系统（静电散流网）：

机房区设置一套抗高频干扰接地装置，机房区地面采用1.0×20mm铜带在活动地板下交叉排成600*600mm方格，对需要进行连接的所有机件及金属体，用主引接地线为BVR62连接至静电散流网，然后用35mm2的多股接地线接入大楼的共用接地系统，对静电进行有效的泄放。

图像监控系统功能：

1、图像监控系统概述：

图像监控系统最大限度的满足用户提出的功能需求，确保用户的舒适性、高效性、适应性、便利性、安全性、可靠性。

严格遵循《智能建筑设计标准》中规定的基本原则。如在《智能建筑设计标准》第七章节“保安监控设计”中明文规定：入侵报警系统、电视视频监控子系统系统要“应自成网络，可独立运行”。既在计算机网络出现故障的情况下，主控室仍然可以进行监控和报警录像等安全保卫工作。

所有用于连接这些设备的适配件都是标准件，并且形成一定的功能模块，如各个采集终端作为一个独立的运作单元，其自身可以实现音视频的采集、压缩、传输等功能。

充分考虑现状，为今后的发展留有余地，实现统一规划、分步实施、可持续发展的目的。

本系统在设计时定位于以系统的安全可靠性、功能的完善与经济性作为最终平衡点，在完全保证系统安全及功能的情况下实现性价比最优。

2、图像监控系统组成：

※、系统由数字式硬盘录像机、摄像机（固定式枪机、带云台枪机、高速球机等）等组成。

※、数字式硬盘录像机支持4、8、16路音视频信号输入，其输出一方面可通过模拟方式以VGA信号接入ECC的AV设备，另一方面可通过TCP/IP方式接入局域网。

※、通过视频管理服务器实现对所有数字式硬盘录像机的集中管理，包括监控界面的切换、录像方式的设置、录像速据的存储和备份等。

3、图像监控系统功能：

3.1
性能指标：

※、视频质量在可用网络带宽大于600kbps的条件下，可以达到以下图像质量：

分 辨 率：352*288*24b。

图像质量：清晰，支持平衡放大缩小，支持字幕叠加。

速    率：25帧/秒。

※、配置半球体彩色摄像机，摄像机基本参数：480线水平分辨率、18倍以上光学变焦和0.05Lux照度。配置在室外的摄像机进行防水、防尘、防雷等处理（具体参数需根据客户需求而定）。

※、音频：支持单路语音对讲和监听，达到广播级的回放效果，并配耳麦和音箱。

※、能够进行所有站点自动轮巡切换和定点切换。

3.2
输入输出和控制部分功能：

※、支持电子地图的工作方式，用户可任意配置和设置地图； 

※、支持报警联动功能，控制输入输出设备； 

※、采用电子地图工作方式，可接入各种数据采集设备和报警控制设备； 

※、支持图像轮切功能； 

※、支持4种录像方式：连续录像、定时录像、移动检测录像及报警输入触发录像，对每一路可单独进行设置； 

※、支持图像遮掩功能 

※、支持多硬盘，多分区，自动探测硬盘的存储空间，如采用SCSI硬盘可支持热插拔操作； 

※、支持用户权限控制，分10级，每一用户可设置各种不同的操作内容； 

※、支持报警呼叫电话(需要Modem)； 

※、工作在Window2000平台上，采用先进的视、音频压缩技术，占用极少CPU资源，保证系统的长期稳定； 

※、多画面分割显示，支持1,4,9,12,16,20,24,25,30,36路音、视频实时同步显示、录像、回放(系统最大支持36路)；图像分辨率：CIF:352*288,QCIF:352*240,HD1:704*288,D1:704x576；音频采样率：44.1KHZ 

※、移动检测预录5秒，延时录像5秒,足以记录整个录像过程； 

※、录像、监视，回放，远程监视功能同时进行； 

※、具备软件Watch Dog的功能，使系统能够自行诊断故障并进行自我保护； 

※、内置Http Web Server功能，支持Web浏览功能（IE浏览），提供Internet上运行的组件； 

※、在图像上动态叠加字幕，可显示视频的地点和摄像机名称等各种提示信息。

3.3
录像回放

※、图像采用H.264压缩算法存储在硬盘中，并可根据需要转存入磁带机，或刻入光碟中,用户可同时刻入索引文件(idx文件)和播放器，用播放器播放录像文件或索引文件，可直接显示当时画面的时间。 

※、随意按时间及日期快速检索，抓拍图像立即生成，可对回放图像进行抓拍，储存，放大，打印； 

※、多回放方式：正常回放，逐帧回放，快、慢速回放，单路回放，多路同时回放； 

※、可同时对四路或某几路进行分别回放，支持前进和后退极为方便； 

※、支持按时间顺序回放和时间段回放； 

※、支持每路音频的控制 

3.4
网络录像回放：

※、系统采用TCP协议与主机连接,从主机上下载索引文件进行检索,其它操作与本地回放相同;

※、多回放方式：正常回放，逐帧回放，快、慢速回放，单路回放，多路同时回放；

※、可同时对四路或某几路进行分别回放，支持前进和后退极为方便；

3.5
网络实时监视

※、系统提供3种协议工作方式：UDP,TCP,Multcast协议，分别支持不同的网络；

※、支持局域网和单级网的远程视频实时监控，回放帧数15~25帧/秒，图像标准：352*288；

※、支持宽带Internet级网络监视(TCP协议工作方式)；

※、远程适用带宽由录像时的带宽决定，默认192~512Kbps；

3.6
外设部分：

※、远程适用带宽由录像时的带宽决定，默认192~512Kbps； 

※、系统已支持多串口卡(Moxia...)，以方便用户对各种不同设备通讯的要求 

3.7
报警联动：

系统可接入报警信号，当报警发生时联动进行灯控或实现摄像机转到相应的预制位并显示到相应的图像，以及驱动硬盘录象机录象；

同样报警系统也可以通过干接点与其它系统如背景音乐系统联动，进行广播。

3.8
图像控制：

系统图像可配置云台用于控制图像方向，配置解码器用于调节图像的变倍、变焦及光圈调节，以及预置位控制。

机房工程消防系统：

1、机房火灾的原因可能有以下几种：

（1）、外部火灾蔓延到机房

※、由于围护结构耐火等级低，再加之消防设施不齐全，因此，当※、其它建筑和房间发生火灾时，火势就会通过围护结构蔓延到机房，造成机房内火灾。

（2）、电器火灾

※、电气设备设计安装不合理

※、违反操作程序和操作规定

※、电气设备陈旧老化或受到损坏

※、静电放电

※、配电线路短路

※、配电线路过负荷

※、配电线产生的火花和电弧

※、电线接触不良

※、开关、插销

※、空调设备引起的火灾

※、电加湿器在水蒸发完后得不到及时补充，可能会造成火灾。

（3）、人为火灾

※、如吸烟爱好者在机房内吸烟，甚至乱丢烟头，引起火灾。

（4）、其它性质的火灾

※、如雷击引起的火灾。

2、防火措施：

为了防止火灾对计算机机房的危害，计算机机房要采取必要的防火措施。这些措施有：机房建筑上的防火措施、设置报警和灭火设备、加强防火管理。

电子计算机机房的设备主要是精密电气设备和仪器等，使用水、泡沫灭火和干粉灭火剂容易造成计算机系统电气短路和记录介质污染，引起二次灾害；所以机房内的灭火剂严禁使用水、泡沫灭火和干粉灭火剂，而要选用气体灭火剂，如二氧化碳、卤代烷灭火系统。

消防设备应与机房内的配电实行联动，一旦探测到有火灾发生，应立即切断机房电源，特别是精密空调和新风系统，以防止火势的扩大。

电子计算机机房属于火灾危险性大，发生火灾容易造成重大损失和重大影响的部位,且采用不易燃烧的建筑材料。并且为了确保安全，需设置自动消防系统。自动消防系统由自动报警系统和自动灭火系统组成。

为了防止火灾对机房的危害，除在机房内重要部位放置灭火设备外，还应安装火灾报警控制器。火灾报警控制器通常由火灾自动探测器、区域报警器和控制器组成。

自动报警器可分为：感温探测器、感烟探测器、射线探测器、气体探测器等。因射线探测器及气体探测器成本较高，较常用的是感温探测器和感烟探测器。感温探测器是在物质燃烧时，周围空气温度升高而发出报警信号的探测器，而感烟探测器是感应到物质因燃烧或热的分解生成物而启动的探测器。

[image: image1.png]



计算机机房对自动报警系统的要求是敏感度高，有火情能早期发现立即报警不能误报。因此，需要针对计算机中心不同房间的特点，选取合适的报警设备，并对火灾自动探测器进行合理的布局和安装。 

火灾报警采用烟感探测器和温感探测器，探测器安装在吊顶上和活动地板下，两者联合使用提高报警的可靠性，火灾自动探测器即能发出警报信号，控制器显示报警的探测器所在位置。由于机房是长期保持恒温恒湿的空调机房，因此很少使用感温探测器。在感烟探测器中尤以离子感烟探测器用得最多。灭火系统采用固定管道式二氧化碳自动灭火系统。

3、设计依据：

国标《二氧化碳灭火系统设计规范》（GB50193-93）

防护区瓶组间的设置、系统的控制、安全要求等均应符合GB50193的规定。

符合GB50263《气体灭火系统施工及验收规范》

4、设计条件：

1）保护区为独立封闭空间 

2）保护区设置通风设备

3）采用组合分配系统，即用一套灭火系统保护区。

4）保护区环境温度与自然温度相同。

5）甲方提供的设计条件为设计依据。

5、设计方案

5.1、灭火方式：

全淹没式

5.2、灭火系统具备：

1）、自动、电气手动和机械应急操作三种控制方式。自动和电气手动控制方式的转换在灭火控制柜上实现。

2）、在无人值班的情况下应采用自动控制方式，在有人值班的情况下应采用电气手动控制。无论采用哪种控制方式，当有人发现火灾时，均可使用手动启动按钮，启动灭火系统释放灭火剂进行灭火。

5.3、灭火自动控制方式：

将灭火控制柜的控制方式选择键拨到“自动”位置时，整个灭火系统处于自动控制状态：这时，当任意一只火灾探测器接受火灾信号时，即发出火警异常声、光信号。当感温、感烟两种火灾探测器同时接受火灾信号时即发出火警异常声、光信号。经过30秒左右的延时，发出联动指令信号，关闭联动设备，然后发出灭火指令，启动灭火系统，释放灭火剂进行灭火。

5.4、电气手动控制方式：

将灭火控制柜的控制方式选择键拨到“手动” 位置时，整个灭火系统处于电气手动控制状态：这时，当火灾探测器接受火灾信号时，即发出火警异常声、光信号。而不启动灭火系统释放灭火剂进行灭火。当值班人员检查火情，确需启动灭火系统扑救时，可按下相应区域的手动启动按钮，即可启动灭火系统释放灭火剂进行灭火。

6、机械应急手动操作：

当灭火控制柜发生意外情况，不能发出灭火指令，而以确认需启动灭火系统进行灭火时，可拨出相应区域电磁阀上的安全插销，压下手动手柄，即可启动灭火系统进行灭火。如此时，正遇启动装置电磁阀拆下维修，可手动打开相应区域的选择阀，然后拔下灭火器贮瓶容器阀上的安全插销，压下手动手柄，即可打开容器阀，释放灭火剂进行灭火。采用机械应急手动操作之前，应关闭风机，切断电源等联锁设备，并通知现场人员撤离现场。

瓶站设置在指挥室外的专用房间中，室内温度为0℃--49℃，耐火等级不应低于二级，且应有良好的通风。

每个防护区均应与外界完全隔断，防护区的围护结构及门窗的耐火极限不应低于0.5h，门采用向外开，并可自动关闭的防火门。并应有排风设施。开口在报火警时应能自动关闭，电缆过墙孔洞，应采取防火堵料封堵。

7、主要设计参数：

	参数名称
	1＃
	2＃
	3＃
	4＃
	5＃
	6＃
	7＃

	设计浓度％
	47
	47
	47
	47
	47
	47
	47

	物质系数Kb
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5

	喷放时间min
	≦1
	≦1
	≦1
	≦1
	≦1
	≦1
	≦1

	灭火剂用量Kg
	630
	966
	546
	294
	1092
	546
	546

	贮气瓶数 个
	15
	23
	13
	7
	26
	13
	13

	选择阀通径 mm
	50
	65
	50
	32
	65
	50
	50

	喷头数量  个
	6
	31
	16
	4
	33
	16
	8


8、安装施工：

※、瓶组部分应固定牢固。

※、喷咀管道系统现场安装，管道采用无缝钢管，内外镀锌。

※、管道安装完毕后，应进行气密性试验，试验介质氮气或压缩空气，试验压力10Mpa，持续5分钟，压力下降不得超过1.0 Mpa。

※、试验后，用氮气对管道进行吹扫，吹除管道中的灰渣，保证管道的通畅性。

9、使用注意事项：

※、灭火系统喷射灭火剂前，防护区内的人员必需撤离现场。

※、灭火系统喷射灭火剂后，经检查，确认火灾已被扑灭，必须待废气排净后人员方可进入防护区，如废气未排净，人员需进入防护区时，需佩戴自供氧气呼吸器。

※、瓶站应严禁非有关人员进入，以免损坏部件或引起灭火系统误动作。

※、本灭火系统应有熟悉该业务的专人进行维修，并做好记录，使灭

※、火系统保持良好工作状态。

※、防护区门外侧，设置手动控制盒。手动控制盒中，设置紧急启动和紧急停止两个按钮。当灭火系统处于自动或电气手动控制状态，报警系统未发出火灾警报，而人为的已发现火情，确需启动灭火系统进行灭火时，可按下紧急启动按钮，即可发出警声、光信号，关闭联锁设备，启动灭火系统进行灭火。当报警系统发出火警信号，在延时时间内，发现不需启动灭火系统进行扑救，可按下紧急停止按钮，即可阻止灭火控制柜灭火指令的发出，不启动灭火系统释放灭火剂。

※、保护区外设置光报警及气体释放信号标志。保护区内设置声报警。

※、在释放灭火剂前，应发出火灾警报，火灾报警至释放灭火剂 的延时时间为30秒，以保证人员从保护区撤离。在喷放二氧化碳灭火剂时及灭火后废气排尽前不允许有人停留在保护区内。

※、为保证灭火的可靠性，在灭火剂释放之前或同时，应保证切断电源，关闭、停止一切影响灭火效果的设备。

※、保护区应有排风设备，释放灭火剂后，应将废气排尽，人员方可进入，如须提前进入，须带氧气呼吸器。

机房空调系统：

1
环境要求：

根据<<计算机机房设计规范>>的要求,主机房、基本工作间内的温度、湿度、空气防尘浓度必须满足计算机设备；开机时主机房的温、湿度应执行A级，基本工作间可根据设备要求按A、B两级执行，其它辅助房间应按工艺要求确定。主机房内的空气含尘浓度，在表态条件下测试，每升空气中大于或等于0.5μm的尘粒数，应少于18,000粒。

机房空调要根据计算机设备的性质来选择：应具有恒温、恒湿、风量大、空气流通快的特点，而且空调内部还应设有高效过滤网，能充分满足计算机设备对周围环境的温、湿度和洁净度要求，起到减少计算机设备故障率、延长其使用寿命的作用。空气调节的主要目的是为机房中的人员设备提供一个安全舒适的工作环境。随着社会信息化的高速发展、计算机功能范围的日趋扩大，机房作为电子系统信息管理、交换和处理的中枢，其重要性和特殊性不言而喻。因此，通过空气调节为机房设备创造一个可靠、稳定运行的工作环境便显得尢为重要；同时，适应人性化管理要求，为机房工作人员营造一个良好舒适的工作环境，对系统效率的充分发挥也是同等重要的。

1.1
温度控制：

计算机所产生的高热能，一般的民用空调机都难以负荷。如果温度能控制在22℃±1℃的范围，对计算机的运行是最好的。计算机的散热量一般比办公室高出6—10倍，空调机一定要有足够的制冷能力，防止急剧的温度变化。

1.2
湿度控制：

一定要适当地控制空气中湿度，过高的湿度会使空气中的水分在计算机内凝结，而过低的湿度会产生静电作用。所以过高或过低的湿度同样会对计算机形成破坏。一般的空调都忽略对湿度控制或控制不够精密。

1.3
风量：

计算机对于风量的要求比一般空调高很多，一般舒适的空调，每一冷吨（Ton）的制冷量只配有500—650m3/h的风量，可是计算机通常要求每一冷吨制冷量配有850—1000 m3/h的风量。

2
负荷计算：

负荷计算需考虑的因素：

一般来讲，机房内空调系统的的负荷主要包括：

设备的冷负荷

照明的冷负荷

外窗的辐射热和窗体传热的冷负荷；

外墙和屋顶的传热冷负荷；

人体的冷负荷及湿负荷。

2.1
建议方案：

主机房采用机房专用空调。

单机制冷量：22.2KW

数量： 1台 

2.2
计算方法：

1m2机房所需专用空调冷量为250大卡

             64m2×250 =16000大卡

考虑以后的扩容，预留20%的余量，即机房空调制冷量为：

             16000×（1+20%）=19200大卡

备注：此方案备份性较高，可满足将来机房的最大化扩容需求。

2.3
机房空调送风方式：

本次方案建议采用地板下送风的方式

